- Wieluń  19.08.2022 roku

- WOSIR.271.1.2022

- - Wykonawcy –

- Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia klasycznego w trybie podstawowym na zadanie pn.: „Przebudowa systemu filtracji na Pływalni Krytej przy ul. P.O.W. 14 w Wieluniu – wymiana filtrów wraz z oprzyrządowaniem” w formule zaprojektuj i wybuduj.

Zamawiający – Wieluński Ośrodek Sportu i Rekreacji, działając na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy Pzp udziela wyjaśnień na zadane przez Wykonawcę pytania:

Pytanie 1

W nawiązaniu do udostępnionych odpowiedzi w dniu 16 sierpnia prosimy                  o doprecyzowanie czy Istniejąca kanalizacja jest przystosowana od odbioru wody      z płukania filtrów na poziomie 230 m3/h ? Z wyliczeń projektowych wynika, iż taka ilość wody będzie potrzebna do wypłukania nowoprojektowanego filtra. W przypadku gdy Inwestor nie ma takowej wiedzy to prosimy o informację czy Inwestor wyraża zgodę na zastosowanie 2 mniejszych filtrów lub czy Inwestor w ramach ogłoszonego postępowania przewiduje aby wykonawca dokonał remontu istniejącej kanalizacji ?

Odpowiedź:

Wykonawca winien zaprojektować i wykonać instalację umożliwiająca prawidłową      i bezawaryjną pracę. Inwestor dopuszcza zastosowanie większej ilości filtrów podciśnieniowych.

Pytanie 2

Po dokonaniu wizji lokalnej stwierdzono, iż istniejąca kanalizacja nie będzie w stanie odebrać wody z płukania filtra z racji małej średnicy oraz sposobu odprowadzenia ścieków. Wnosimy zatem o wyraźnienie zgody na zastosowanie zbiornika na wodę płuczną oraz pompę która będzie tą wodę stopniowo odprowadzać do kanalizacji bez zalewania pomieszczenia technicznego SUW.

Odpowiedź:

Wykonawca winien zaprojektować i wykonać instalację umożliwiająca prawidłową      i bezawaryjną  pracę.

Pytanie 3

Zgodnie z załącznikiem 1a do SWZ należy wykorzystać istniejące złoże (ze starych filtrów) do zasypania nowego filtra – prosimy o potwierdzenie

Odpowiedź:

Należy zastosować nowe złoże. Rodzaj, frakcja i wysokość zgodnie z PFU.

Pytanie 4

Prosimy o potwierdzenie, że złom z demontażu przechodzi na rzecz Wykonawcy.

Odpowiedź:

Utylizacja odpadów leży po stronie Wykonawcy.

Pytanie 5

Prosimy o wyjaśnienie standardu wykonania pomp – w PFU raz mowa jest                o pompach żeliwnych powlekanych, a później o pompach z brązu. Z uwagi na bardzo krótki czas realizacji wnosimy o dopuszczenie do zastosowania obu rodzajów pomp.

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na zastosowanie obu rodzajów pomp.

Pytanie 6

Po dokonaniu wizji lokalnej stwierdzono, że miejsce w którym ma stać nowoprojektowany filtr jest chropowate oraz nierówne. Z uwagi na charakter filtra podłoże pod takie filtry musi być gładkie aby nie doszło do uszkodzenia dna zbiornika filtracyjnego. Prosimy o potwierdzenie, że przygotowanie podłoża pod montaż filtra leży po stronie Wykonawcy.

Odpowiedź:

Wykonawca musi zaprojektować i wykonać prace które umożliwią bezawaryjne działanie urządzeń.

Powyższe pytania i odpowiedzi stanowią integralną część SWZ.

Kierownik

Wieluńskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji

Jacek Raszewski

...........................................................................

(imię i nazwisko)	 							podpis przedstawiciela Zamawiającego